АКТ

общего осенне-весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:

г. Таганрог, ул. /пер. 10 Переулок дом № 117 «А»

от «02 апреля» 2019 г.

Управление домом ООО « УО« ТаганСервис»

Общие сведения по строению

Год постройки 1962г.

Материал стен – шлакоблочные оштукатуренные

Число этажей - 2

Количество подъездов – 2

Количество квартир - 16

Результаты осмотра строения и проведение испытаний

Комиссия в составе:

Зам. директора Новикова Т. В.

Ведущий инженер Терехова Е. В.

Председатель совета дома или Трусова В. С.

уполномоченное лицо дома

Произвела осмотр выше указанного строения.

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома строительных конструкций и инженерного оборудования строения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Параметры | Характеристика и выявленные дефекты |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Фундаменты | ленточный | В удовлетворительном состоянии |
| 2 | Цоколь | оштукатурен | В удовлетворительном состоянии |
| 3. | Фасад | | |
| Балконы | имеются | В удовлетворительном состоянии |
| Наружные стены | Кирпичные, имеется стяжка по фасаду | В удовлетворительном состоянии |
| Карнизы | Кирпичные покрыты металлом | В удовлетворительном состоянии |
| Подъездные козырьки | 1 под. пластик.  2 подметаллические | В удовлетворительном состоянии |
| Подъездные крылечки | отсутствуют |  |
| 4. | Кровля | | |
| Кровля | Мягкая | В удовлетворительном состоянии |
| Парапеты | Кирпичные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Водоотводящие устройства | Наружный ливнесток | Отсутствуют желоба и водост. трубы со стороны подъездов. Необходимо установить 1 водосточную трубу. |
|  | Свесы , отливы | Имеются свесы |  |
| 5. | Окна и двери | | |
| Окна | Деревянные - 2 шт. | В удовлетворительном состоянии |
| Наружные двери | Металлические –2 шт. | В удовлетворительном состоянии. |
| Внутренние двери | Деревянные – 2 шт. | В удовлетворительном состоянии |
| 6. | Подъезды | | |
| Межэтажные перекрытия | Железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
| Марши | Железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
| Площадки | Железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Стены | оштукатурены, побелены, окрашены | В удовлетворительном состоянии |
|  | Ограждения | Металлические | В удовлетворительном состоянии. |
| 7. | Подвал | имеется | Необходим ремонт штукатурки, окраска |
| 8. | Благоустройство | | |
| Отмостки | асфальтобетонная | В удовлетворительном состоянии. |
| Приямки | Имеются покрыты металлом | В удовлетворительном состоянии |
| Заборы и ограды | отсутствуют |  |
| 9. | Центральное отопление |  | В удовлетворительном состоянии |
| 10. | Горячее водоснабжение | Водонагревающие  колонки |  |
| 11. | Водопровод |  | В удовлетворительном состоянии |
| 12. | Канализация |  | В удовлетворительном состоянии |
| 13. | Газовые сети | Металлический трубопровод. | Требуется окраска. |
| 14. | Вентиляция | Приточно-вытяжная | В удовлетворительном состоянии |
| Короба | отсутствуют |  |
| Жалюзийные решетки | отсутствуют |  |
| 15. | Электрооборудование | Щиты этажные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Вводные шкафы | В удовлетворительном состоянии |
|  | Сети | Соответствуют году постройки. |
| 16. | Лифты | отсутствуют |  |
| 17. | Мусоропроводы-стояки | отсутствуют |  |
| 18. | Радио и телеустройства | имеются | В удовлетворительном состоянии |
| 19. | Оголовки | Кирпичные -оштукатуренные | В удовлетворительном состоянии. |

Выводы и предложения на основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

1. Установить желоба по со стороны двора..

2. Ремонт стены в подвале.

3. Окраска газовых труб.

Техник смотритель

Тарасова Г. В.